## Hoja1
Seleccionar Cálculo
Condiciones de Sitio |  |  | Condición Normal | más info click aquí
Presión atmosférica/altura | 2 |  | Presión atmosférica | 1.013 | bar(atm)
Humedad Relativa | 42 | % | Humedad Relativa | 0 | %
Temperatura | 15 | °C | Temperatura | 0 | °C
Operación |  |  | Condición Standard | más info click aquí
Caudal requerido | 480 |  | Presión atmosférica | 1.013 | bar(atm)
|  |  | Humedad Relativa | 0 | %
|  |  | Temperatura | 15.56 | °C
Resultado
Caudal corregido | 248.65
Masa | 0.32213 | kg/s
Presión atm. del sitio | 2 | bar(a)
Ecuación utilizada
P[i]: Presión atmosférica [i]
RH[i]: Humedad relativa [i]
Psat@T[i]: Presión de saturación a temperatura [i]
V[i]: Volumen [i]
T[i]: Temperatura [i]

## Hoja2
Listas
1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1
patm/altura | correción | caudales |  |  |  |  | caudales
bar | FAD a Normal | l/s (FAD) | 1 | l/s (FAD) | Nl/s | Sl/s | Nl/s | 1 | Nl/s | Sl/s | l/s (FAD) | Sl/s | l/s (FAD) | Nl/s
m.s.n.m. | FAD a Standard | l/min (FAD) | 2 | l/min (FAD) | Nl/min | Sl/min | Nl/min | 2 | Nl/min | Sl/min | l/min (FAD) | Sl/min | l/min (FAD) | Nl/min
| Normal a FAD | m³/h (FAD) | 3 | m³/h (FAD) | Nm³/h | Sm³/h | Nm³/h | 3 | Nm³/h | Sm³/h | m³/h (FAD) | Sm³/h | m³/h (FAD) | Nm³/h
| Normal a Standard | m³/min (FAD) | 4 | m³/min (FAD) | Nm³/min | Sm³/min | Nm³/min | 4 | Nm³/min | Sm³/min | m³/min (FAD) | Sm³/min | m³/min (FAD) | Nm³/min
| Standard a FAD | cfm (FAD) | 5 | cfm (FAD) | Ncfm | Scfm | Ncfm | 5 | Ncfm | Scfm | cfm (FAD) | Scfm | cfm (FAD) | Ncfm
| Standard a Normal | gpm (FAD) | 6 | gpm (FAD) | Ngpm | Sgpm | Ngpm | 6 | Ngpm | Sgpm | gpm (FAD) | Sgpm | gpm (FAD) | Ngpm

## Hoja3
Sitio | [7 empty] | Temp | pS
Patm | 2 | [6 empty] | °C | mbar
T(°K) | 288 | [6 empty] | -100 | 1.403e-05
Psat (bar) | 0.01704 | [6 empty] | -99 | 1.719e-05
RH | 0.42 | [6 empty] | -98 | 2.101e-05
[8 empty] | -97 | 2.561e-05
R(dry) | 287.05 | [6 empty] | -96 | 3.117e-05
R(wet) | 461.495 | [6 empty] | -95 | 3.784e-05
|  | Normal | STD |  |  |  |  | -94 | 4.584e-05
Pd | 0.0071568 | 0 | 0 |  |  |  |  | -93 | 5.542e-05
[8 empty] | -92 | 6.685e-05
[8 empty] | -91 | 8.049e-05
[8 empty] | -90 | 9.672e-05
|  | Normal | STD |  |  |  |  | -89 | 0.000116
Pg | 1.9928 | 1.013 | 1.013 |  |  |  |  | -88 | 0.0001388
[8 empty] | -87 | 0.0001658
|  | Normal | STD |  |  |  |  | -86 | 0.0001977
Rho | 2.416 | 1.2927 | 1.223 |  |  |  |  | -85 | 0.0002353
[8 empty] | -84 | 0.0002796
[8 empty] | -83 | 0.0003316
[8 empty] | -82 | 0.0003925
[8 empty] | -81 | 0.0004638
[8 empty] | -80 | 0.0005473
[8 empty] | -79 | 0.0006444
[8 empty] | -78 | 0.0007577
|  | l/s | l/min | m³/h | m³/min | cfm | gpm | -77 | 0.0008894
1 | l/s | 1 | 60 | 3.6 | 0.06 | 2.1189 | 15.8503 | -76 | 0.001042
2 | l/min | 0.016667 | 1 | 0.06 | 0.001 | 0.035315 | 0.26417 | -75 | 0.00122
3 | m³/h | 0.27778 | 16.6667 | 1 | 0.016667 | 0.58858 | 4.4029 | -74 | 0.001426
4 | m³/min | 16.6667 | 1000 | 60 | 1 | 35.3147 | 264.1721 | -73 | 0.001665
5 | cfm | 0.47195 | 28.3168 | 1.699 | 0.028317 | 1 | 7.4805 | -72 | 0.001936
6 | gpm | 0.06309 | 3.7854 | 0.22712 | 0.0037854 | 0.13368 | 1 | -71 | 0.002252
[8 empty] | -70 | 0.002615
Transf. | 133.3333 | l/s | [5 empty] | -69 | 0.003032
| Normal | Std (US) | FAD sitio |  |  |  |  | -68 | 0.003511
Psat | 0.00611 | 0.01704 | 0.01704 |  |  |  |  | -67 | 0.00406
P atm | 1.013 | 1.013 | 2 |  |  |  |  | -66 | 0.00688
H Relativa | 0 | 0 | 0.42 |  |  |  |  | -65 | 0.005406
Temperatura | 273 | 288.56 | 288 |  |  |  |  | -64 | 0.006225
QN(l/s) | 133.3333 | 126.1436 | 248.6409 |  |  |  |  | -63 | 0.007159
Q(l/s) | 71.4998 | 67.6443 | 133.3333 |  |  |  |  | -62 | 0.008223
QS(l/s) | 140.9328 | 133.3333 | 262.8125 |  |  |  |  | -61 | 0.0094332
[8 empty] | -60 | 0.0108
m(kg/s) | 0.17274 | 0.16343 | 0.32213 |  |  |  |  | -59 | 0.01236
[8 empty] | -58 | 0.01413
Transf. | 248.6409 | 262.8125 | 71.4998 | 140.9328 | 67.6443 | 126.1436 |  | -57 | 0.1612
Transf. Masa | 0.32213 | 0.32213 | 0.17274 | 0.17274 | 0.16343 | 0.16343 |  | -56 | 0.01838
Seleccionado | 248.6409 | [6 empty] | -55 | 0.02092
Selecc. Masa | 0.32213 | [6 empty] | -54 | 0.0238
[8 empty] | -53 | 0.02703
[8 empty] | -52 | 0.03067
[8 empty] | -51 | 0.03476
[8 empty] | -50 | 0.03935
[8 empty] | -49 | 0.04449
[8 empty] | -48 | 0.05026
[8 empty] | -47 | 0.05671
[8 empty] | -46 | 0.06393
[8 empty] | -45 | 0.07198
[8 empty] | -44 | 0.08097
[8 empty] | -43 | 0.09098
[8 empty] | -42 | 0.1021
[8 empty] | -41 | 0.1145
[8 empty] | -40 | 0.1283
[8 empty] | -39 | 0.1436
[8 empty] | -38 | 0.1606
[8 empty] | -37 | 0.1794
[8 empty] | -36 | 0.2002
[8 empty] | -35 | 0.2233
[8 empty] | -34 | 0.2488
[8 empty] | -33 | 0.2769
[8 empty] | -32 | 0.3079
[8 empty] | -31 | 0.3421
[8 empty] | -30 | 0.38
[8 empty] | -29 | 0.421
[8 empty] | -28 | 0.467
[8 empty] | -27 | 0.517
[8 empty] | -26 | 0.572
[8 empty] | -25 | 0.632
[8 empty] | -24 | 0.689
[8 empty] | -23 | 0.771
[8 empty] | -22 | 0.85
[8 empty] | -21 | 0.937
[8 empty] | -20 | 1.03
[8 empty] | -19 | 1.14
[8 empty] | -18 | 1.25
[8 empty] | -17 | 1.37
[8 empty] | -16 | 1.51
[8 empty] | -15 | 1.65
[8 empty] | -14 | 1.81
[8 empty] | -13 | 1.98
[8 empty] | -12 | 2.17
[8 empty] | -11 | 2.38
[8 empty] | -10 | 2.6
[8 empty] | -9 | 2.84
[8 empty] | -8 | 3.1
[8 empty] | -7 | 3.38
[8 empty] | -6 | 3.69
[8 empty] | -5 | 4.02
[8 empty] | -4 | 4.37
[8 empty] | -3 | 4.76
[8 empty] | -2 | 5.17
[8 empty] | -1 | 5.62
[8 empty] | 0 | 6.11
[8 empty] | 1 | 6.57
[8 empty] | 2 | 7.06
[8 empty] | 3 | 7.58
[8 empty] | 4 | 8.13
[8 empty] | 5 | 8.72
[8 empty] | 6 | 9.35
[8 empty] | 7 | 10.01
[8 empty] | 8 | 10.72
[8 empty] | 9 | 11.47
[8 empty] | 10 | 12.27
[8 empty] | 11 | 13.12
[8 empty] | 12 | 14.02
[8 empty] | 13 | 14.97
[8 empty] | 14 | 15.98
[8 empty] | 15 | 17.04
[8 empty] | 16 | 18.17
[8 empty] | 17 | 19.37
[8 empty] | 18 | 20.63
[8 empty] | 19 | 21.96
[8 empty] | 20 | 23.37
[8 empty] | 21 | 24.86
[8 empty] | 22 | 26.43
[8 empty] | 23 | 28.09
[8 empty] | 24 | 29.83
[8 empty] | 25 | 31.67
[8 empty] | 26 | 33.61
[8 empty] | 27 | 35.65
[8 empty] | 28 | 37.8
[8 empty] | 29 | 40.06
[8 empty] | 30 | 42.43
[8 empty] | 31 | 44.93
[8 empty] | 32 | 47.55
[8 empty] | 33 | 50.31
[8 empty] | 34 | 53.2
[8 empty] | 35 | 56.24
[8 empty] | 36 | 59.42
[8 empty] | 37 | 62.76
[8 empty] | 38 | 66.28
[8 empty] | 39 | 69.93
[8 empty] | 40 | 73.78
[8 empty] | 41 | 77.8
[8 empty] | 42 | 82.02
[8 empty] | 43 | 86.42
[8 empty] | 44 | 91.03
[8 empty] | 45 | 95.86
[8 empty] | 46 | 100.9
[8 empty] | 47 | 106.2
[8 empty] | 48 | 111.7
[8 empty] | 49 | 117.4
[8 empty] | 50 | 123.4
[8 empty] | 51 | 129.7
[8 empty] | 52 | 136.2
[8 empty] | 53 | 143
[8 empty] | 54 | 150.1
[8 empty] | 55 | 157.5
[8 empty] | 56 | 165.2
[8 empty] | 57 | 173.2
[8 empty] | 58 | 181.5
[8 empty] | 59 | 190.2
[8 empty] | 60 | 199.2
[8 empty] | 61 | 208.6
[8 empty] | 62 | 218.4
[8 empty] | 63 | 228.5
[8 empty] | 64 | 239.1
[8 empty] | 65 | 250.1
[8 empty] | 66 | 261.5
[8 empty] | 67 | 273.3
[8 empty] | 68 | 285.6
[8 empty] | 69 | 298.4
[8 empty] | 70 | 311.6
[8 empty] | 71 | 325.3
[8 empty] | 72 | 339.6
[8 empty] | 73 | 354.3
[8 empty] | 74 | 369.6
[8 empty] | 75 | 385.5
[8 empty] | 76 | 401.9
[8 empty] | 77 | 418.9
[8 empty] | 78 | 436.5
[8 empty] | 79 | 454.7
[8 empty] | 80 | 473.6
[8 empty] | 81 | 493.1
[8 empty] | 82 | 513.3
[8 empty] | 83 | 534.2
[8 empty] | 84 | 555.7
[8 empty] | 85 | 578
[8 empty] | 86 | 601
[8 empty] | 87 | 624.9
[8 empty] | 88 | 649.5
[8 empty] | 89 | 674.9
[8 empty] | 90 | 701.1
[8 empty] | 91 | 728.2
[8 empty] | 92 | 756.1
[8 empty] | 93 | 784.9
[8 empty] | 94 | 814.6
[8 empty] | 95 | 845.3
[8 empty] | 96 | 876.9
[8 empty] | 97 | 909.4
[8 empty] | 98 | 943
[8 empty] | 99 | 977.6
[8 empty] | 100 | 1013.2
[8 empty] | 101 | 1050
[8 empty] | 102 | 1088
[8 empty] | 103 | 1127
[8 empty] | 104 | 1167
[8 empty] | 105 | 1208
[8 empty] | 106 | 1250
[8 empty] | 107 | 1294
[8 empty] | 108 | 1339
[8 empty] | 109 | 1385
[8 empty] | 110 | 1433
[8 empty] | 111 | 1481
[8 empty] | 112 | 1532
[8 empty] | 113 | 1583
[8 empty] | 114 | 1636
[8 empty] | 115 | 1691
[8 empty] | 116 | 1746
[8 empty] | 117 | 1804
[8 empty] | 118 | 1863
[8 empty] | 119 | 1923
[8 empty] | 120 | 1985
[8 empty] | 121 | 2049
[8 empty] | 122 | 2114
[8 empty] | 123 | 2182
[8 empty] | 124 | 2250
[8 empty] | 125 | 2321
[8 empty] | 126 | 2393
[8 empty] | 127 | 2467
[8 empty] | 128 | 2543
[8 empty] | 129 | 2621
[8 empty] | 130 | 2701
[8 empty] | 131 | 2783
[8 empty] | 132 | 2867
[8 empty] | 133 | 2953
[8 empty] | 134 | 3041
[8 empty] | 135 | 3131
[8 empty] | 136 | 3223
[8 empty] | 137 | 3317
[8 empty] | 138 | 3414
[8 empty] | 139 | 3512
[8 empty] | 140 | 3614
[8 empty] | 141 | 3722.2
[8 empty] | 142 | 3830.4
[8 empty] | 143 | 3938.6
[8 empty] | 144 | 4046.8
[8 empty] | 145 | 4155
[8 empty] | 146 | 4276
[8 empty] | 147 | 4397
[8 empty] | 148 | 4518
[8 empty] | 149 | 4639
[8 empty] | 150 | 4760
[8 empty] | 151 | 4894.6
[8 empty] | 152 | 5029.2
[8 empty] | 153 | 5163.8
[8 empty] | 154 | 5298.4
[8 empty] | 155 | 5433
[8 empty] | 156 | 5582.6
[8 empty] | 157 | 5732.2
[8 empty] | 158 | 5881.8
[8 empty] | 159 | 6031.4
[8 empty] | 160 | 6181
[8 empty] | 161 | 6346.4
[8 empty] | 162 | 6511.8
[8 empty] | 163 | 6677.2
[8 empty] | 164 | 6842.6
[8 empty] | 165 | 7008
[8 empty] | 166 | 7190.4
[8 empty] | 167 | 7372.8
[8 empty] | 168 | 7555.2
[8 empty] | 169 | 7737.6
[8 empty] | 170 | 7920
[8 empty] | 171 | 8120.8
[8 empty] | 172 | 8321.6
[8 empty] | 173 | 8522.4
[8 empty] | 174 | 8723.2
[8 empty] | 175 | 8924
[8 empty] | 176 | 9144.6
[8 empty] | 177 | 9365.2
[8 empty] | 178 | 9585.8
[8 empty] | 179 | 9806.4
[8 empty] | 180 | 10027
[8 empty] | 181 | 10268.2
[8 empty] | 182 | 10509.4
[8 empty] | 183 | 10750.6
[8 empty] | 184 | 10991.8
[8 empty] | 185 | 11233
[8 empty] | 186 | 11496.6
[8 empty] | 187 | 11760.2
[8 empty] | 188 | 12023.8
[8 empty] | 189 | 12287.4
[8 empty] | 190 | 12551
[8 empty] | 191 | 12838.2
[8 empty] | 192 | 13125.4
[8 empty] | 193 | 13412.6
[8 empty] | 194 | 13699.8
[8 empty] | 195 | 13987
[8 empty] | 196 | 14299.4
[8 empty] | 197 | 14611.8
[8 empty] | 198 | 14924.2
[8 empty] | 199 | 15236.6
[8 empty] | 200 | 15549
[8 empty] | 201 | 15887.8
[8 empty] | 202 | 16226.6
[8 empty] | 203 | 16565.4
[8 empty] | 204 | 16904.2
[8 empty] | 205 | 17243
[8 empty] | 206 | 17609.8
[8 empty] | 207 | 17976.6
[8 empty] | 208 | 18343.4
[8 empty] | 209 | 18710.2
[8 empty] | 210 | 19077
[8 empty] | 211 | 19473.6
[8 empty] | 212 | 19870.2
[8 empty] | 213 | 20266.8
[8 empty] | 214 | 20663.4
[8 empty] | 215 | 21060
[8 empty] | 216 | 21487.6
[8 empty] | 217 | 21915.2
[8 empty] | 218 | 22342.8
[8 empty] | 219 | 22770.4
[8 empty] | 220 | 23198
[8 empty] | 221 | 23658.6
[8 empty] | 222 | 24119.2
[8 empty] | 223 | 24579.8
[8 empty] | 224 | 25040.4
[8 empty] | 225 | 25501
[8 empty] | 226 | 25996
[8 empty] | 227 | 26491
[8 empty] | 228 | 26986
[8 empty] | 229 | 27481
[8 empty] | 230 | 27976
[8 empty] | 231 | 28507.2
[8 empty] | 232 | 29038.4
[8 empty] | 233 | 29569.6
[8 empty] | 234 | 30100.8
[8 empty] | 235 | 30632
[8 empty] | 236 | 31201.2
[8 empty] | 237 | 31770.4
[8 empty] | 238 | 32339.6
[8 empty] | 239 | 32908.8
[8 empty] | 240 | 33478
[8 empty] | 241 | 34087
[8 empty] | 242 | 34696
[8 empty] | 243 | 35305
[8 empty] | 244 | 35914
[8 empty] | 245 | 36523
[8 empty] | 246 | 37173.6
[8 empty] | 247 | 37824.2
[8 empty] | 248 | 38474.8
[8 empty] | 249 | 39125.4
[8 empty] | 250 | 39776
[8 empty] | 251 | 40470
[8 empty] | 252 | 41164
[8 empty] | 253 | 41858
[8 empty] | 254 | 42552
[8 empty] | 255 | 43246
[8 empty] | 256 | 43985.4
[8 empty] | 257 | 44724.8
[8 empty] | 258 | 45464.2
[8 empty] | 259 | 46203.6
[8 empty] | 260 | 46943
[8 empty] | 261 | 47729.8
[8 empty] | 262 | 48516.6
[8 empty] | 263 | 49303.4
[8 empty] | 264 | 50090.2
[8 empty] | 265 | 50877
[8 empty] | 266 | 51713.2
[8 empty] | 267 | 52549.4
[8 empty] | 268 | 53385.6
[8 empty] | 269 | 54221.8
[8 empty] | 270 | 55058
[8 empty] | 271 | 55945.6
[8 empty] | 272 | 56833.2
[8 empty] | 273 | 57720.8
[8 empty] | 274 | 58608.4
[8 empty] | 275 | 59496
[8 empty] | 276 | 60437.2
[8 empty] | 277 | 61378.4
[8 empty] | 278 | 62319.6
[8 empty] | 279 | 63260.8
[8 empty] | 280 | 64202
[8 empty] | 281 | 65198.8
[8 empty] | 282 | 66195.6
[8 empty] | 283 | 67192.4
[8 empty] | 284 | 68189.2
[8 empty] | 285 | 69186
[8 empty] | 286 | 70241
[8 empty] | 287 | 71296
[8 empty] | 288 | 72351
[8 empty] | 289 | 73406
[8 empty] | 290 | 74461
[8 empty] | 291 | 75576.2
[8 empty] | 292 | 76691.4
[8 empty] | 293 | 77806.6
[8 empty] | 294 | 78921.8
[8 empty] | 295 | 80037
[8 empty] | 296 | 81215
[8 empty] | 297 | 82393
[8 empty] | 298 | 83571
[8 empty] | 299 | 84749
[8 empty] | 300 | 85927

## Info2
CLICK AQUÍ PARA VOLVER A MENÚ PRINCIPAL
Atlas Copco utiliza las siguientes condiciones de referencia para la condición Standard:
Condición Standard ASME
Presión atmosférica | 1.013 | bar(atm)
Humedad Relativa | 36 | %
Temperatura | 20 | °C
Condición Standard CAGI
Presión atmosférica | 1 | bar(atm)
Humedad Relativa | 0 | %
Temperatura | 20 | °C
Condición Standard Canada
Presión atmosférica | 1.013 | bar(atm)
Humedad Relativa | 0 | %
Temperatura | 21.11 | °C
Condición Standard US
Presión atmosférica | 1.013 | bar(atm)
Humedad Relativa | 0 | %
Temperatura | 15.56 | °C
Estas condiciones pueden variar dependiendo de lo establecido por el usuario. Para utilizar
otras condiciones de referencia, sólo se debe cambiar los valores en el menú principal.

## Info
CLICK AQUÍ PARA VOLVER A MENÚ PRINCIPAL
Atlas Copco utiliza las siguientes condiciones de referencia para la condición Normal:
Condición Normal
Presión atmosférica | 1.013 | bar(atm)
Humedad Relativa | 0 | %
Temperatura | 0 | °C
Estas condiciones pueden variar dependiendo de lo establecido por el usuario. Para utilizar
otras condiciones de referencia, sólo se debe cambiar los valores en el menú principal.